1. Ypač aukštiems pastatams skirta patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema, sudaryta iš oro padavimo kanalo (1), patalpų cirkuliacijos kanalo (3) ir oro išmetimo kanalo (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visas vėdinimui ir kondicionavimui skirtas oras yra paimamas nuo pastato viršaus, esančio >800 m aukštyje, kur atmosferos oras savaime yra vėsesnis už arti prie žemės paviršiaus esantį orą.

2. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro išmetimo kanalo (2) viršutinis galas yra įrengtas aukščiau už oro padavimo kanalo (1) viršutinį galą tiek, kad sistemoje susidarytų natūrali cirkuliacija.

3. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomam oro srautų valdymui prie oro padavimo kanalo (1) ir oro išmetimo kanalo (2) viršaus įrengiami ašiniai ventiliatoriai (8, 9).

4. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėti ašiniai ventiliatoriai (8, 9) yra valdomi elektros energija.

5. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektros energija minėtiems ašiniams ventiliatoriams (8, 9) yra tiekiama iš ant pastato sumontuotų saulės elementų.

6. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, minėti ašiniai ventiliatoriai (8, 9) yra tarpusavyje sujungti ir valdomi mechaniškai; šis ventiliatorių valdymo būdas apima šiuos žingsnius:

- išmetimo kanale (2) sumontuotas ventiliatorius (9) paima dalį išmetamo oro srauto energijos

- ventiliatoriaus (9) energija mechaniškai perduodama ventiliatoriui (8)

- ventiliatorius (8) gautą mechaninę energiją panaudoja įeinančio vėsaus oro stūmimui padavimo kanalu (1).

7. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šioje sistemoje yra įrengti šilumos siurbliai (6), kuriais į patalpas (3) tiekiamas oras papildomai atvėsinamas iki norimos temperatūros.

8. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra įrengtas vienas, sistemai bendras, šilumos siurblys prie padavimo kanalo (1) viršutinio galo, vėsinantis visą sistemai paduodamą orą.

9. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad per visą padavimo ir išmetimo kanalų (1, 2) aukštį yra įrengti keli šilumos siurbliai, aptarnaujantys atskiras pastato dalis – aukštus arba aukštų grupes.

10. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, minėti šilumos siurbliai (6) yra įrengti tik tam tikrose pastato dalyse – ten, kur paduodamo viršutinių oro sluoksnių oro nepakanka patalpų orui atvėsinti iki norimos temperatūros ir sudaryti norimą temperatūrų skirtumą, lyginant su pastato išorės oru tame pačiame aukštyje kaip ir patalpa, kurią norima vėsinti.

11. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurbliai įrengti tik į viršutinius pastato aukštus tiekiamam orui vėsinti.

12. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 10 arba 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurbliai įrengti ir papildomam į apatinius pastato aukštus tiekiamo oro vėsinimui.

13. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal 7-12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aukščiau įrengti šilumos siurblių išoriniai blokai (6) yra aušinami išmetimo kanale (2) praeinančiu oru, o žemiau įrengti blokai (6) yra aušinami šalia pastato esančių vandens telkinių vandeniu.

14. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra įrengta TES (terminės energijos saugojimo) sistema, skirta vandens arba kitos, į kietą agregatinį būvį pereinančios, medžiagos stingdymui nakties metu; ledo arba sukietėjusios medžiagos lydymui, paimant šilumą iš šilumos siurblio išorinio bloko (6), dienos metu.

15. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra įrengiama pastatuose, kurių aukštis yra 100 m ir daugiau ir tuo, kad visas vėdinimui ir kondicionavimui skirtas oras yra paimamas nuo pastato viršaus, esančio >100 m aukštyje.

16. Patalpų vėdinimo ir kondicionavimo būdas, kuriame panaudojama patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą.

