1. Jėgainė, apimanti:
garo generatorių (1);
turbiną (2,3), kurią suka garo generatoriaus (1) generuojamas garas;
kondensatorių (4), kuris aušina iš turbinos (2,3) išeinantį garą, naudojant jūros vandenį, tuo būdu sudarydamas vandens kondensatą;
vandens kondensato vamzdį (35), kuriuo vandens kondensatas iš kondensatoriaus (4) yra tiekiamas į garo generatorių (1);
jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisą (5), kuris įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35), matuoja vandens kondensato vandens kokybę ir aptinka jūros vandens nuotėkį kondensatoriuje (4);
kondensatoriaus garų temperatūros reguliatoriaus purkštuvą (16), kuris prijungtas prie vandens kondensato vamzdžio (35), į kurį paduodamas vandens kondensatas nuo susijungimo vietos (40) ir kuris įpurškia vandens kondensatą į garą kondensatoriaus (4) viduje; ir 
vamzdį (13), kuris atsišakoja nuo vandens kondensato vamzdžio (35) ir tiekia vandens kondensatą į garo generatorių (1);
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e) aptinka jūros vandens nuotėkį į kondensatorių (4), vandens kondensato tiekimas į garo generatorių (1) susijungimo vietoje (40) yra nutraukiamas ir vandens kondensato padavimas į vamzdį (13), atsišakojantį nuo kondensato vamzdžio (35), yra sustabdomas.

2. Jėgainė pagal 1 punktą, papildomai apimanti:
 siurblį (9,11), įrengtą vandens kondensato vamzdyje (35), pasroviui nuo susijungimo vietos (40) vandens kondensato sraute vandens kondensato vamzdyje (35); ir 
 vožtuvą (13a), numatytą vamzdyje (13), atsišakojančiame nuo vandens kondensato vamzdžio (35);
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e) aptinka jūros vandens nuotėkį kondensatoriuje (4), siurblys (9,11) sustoja ir vožtuvas (13a) užsidaro.

3. Jėgainė, apimanti:
 garo generatorių (1);
 turbiną (2,3), kurią suka garo generatoriaus (1) generuojamas garas;
 kondensatorių (4), kuris aušina iš turbinos (2,3) išeinantį garą, naudojant jūros vandenį, tuo būdu sudarydamas vandens kondensatą;
 vandens kondensato vamzdį (35), kuriuo vandens kondensatas yra tiekiamas iš kondensatoriaus (4) į garo generatorių (1);
 jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisą (5), kuris įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35), matuoja vandens kondensato vandens kokybę ir aptinka jūros vandens nuotėkį kondensatoriuje (4);
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jis papildomai turi vandens rezervuarą (25) vandeniui laikyti; ir 
 tuo, kad papildomai turi kondensatoriaus garų temperatūros reguliatoriaus purkštuvą (16), turintį vamzdį (16a), kuris yra vamzdžiu prijungtas prie vandens rezervuaro (25), ir purškia vandenį į garą kondensatoriaus (4) viduje;
 kur, jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, vandens kondensato tiekimas iš kondensatoriaus (4) į garo generatorių (1) yra nutraukiamas ir vanduo į kondensatoriaus garų temperatūros reguliatoriaus purkštuvą (16) yra tiekiamas iš vandens rezervuaro (25).

4. Jėgainė pagal 3 punktą, papildomai apimanti:
 siurblį (6), įrengtą vandens kondensato vamzdyje (35); ir
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima siurblį (26), įrengtą garų temperatūros reguliatoriaus purkštuvo (16) vamzdyje;
 kur, jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e) aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, siurblys (6), įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35), sustoja, o siurblys (26), įrengtas kondensatoriaus garo temperatūros reguliatoriaus purkštuvo (16) vamzdyje, veikia.

5. Jėgainė, apimanti:
 garo generatorių (1);
 turbiną (2,3), kurią suka garo generatoriaus (1) generuojamas garas;
 kondensatorių (4), kuris aušina iš turbinos (2,3) išeinantį garą, naudojant jūros vandenį, tuo būdu sudarydamas vandens kondensatą;
 vandens kondensato vamzdį (35), kuriuo vandens kondensatas iš kondensatoriaus (4) yra tiekiamas į garo generatorių (1);
 jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisą (5), kuris įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35), matuoja vandens kondensato vandens kokybę ir aptinka jūros vandens nuotėkį kondensatoriuje (4); ir 

pagrindinį garo atskyrimo vožtuvą (1a), numatytą vamzdyje, kuriuo išleidžiamas garas iš garo generatoriaus (1);
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e) aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, vandens kondensato tiekimas iš kondensatoriaus (4) į garo generatorių (1) yra nutraukiamas, ir pagrindinis garo atskyrimo vožtuvas (1a) yra uždaromas.

6. Jėgainė pagal 5 punktą, papildomai apimanti siurblį (6), įrengtą vandens kondensato vamzdyje (35), 
b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jeigu jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e) aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, siurblys (6) sustoja.

7. Jėgainė pagal 1 arba 2 punktą, papildomai apimanti demineralizavimo įrenginį (8), kuris numatytas vandens kondensato vamzdyje (35) ir demineralizuoja vandens kondensatą, 
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e; 19a-19c; 20a-20c) yra įrengtas prieš srovę ir pasroviui nuo demineralizavimo įrenginio (8) vandens kondensato sraute vandens kondensato vamzdyje (35), ir
 jeigu tiek jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas prieš srovę (5d; 19a-19c), tiek ir jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas pasroviui (5e; 20a-20c) abu aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, vandens kondensato tiekimas į garo generatorių (1) susijungimo vietoje (40) yra nutraukiamas ir vandens kondensato tiekimas į vamzdį (13), atsišakojusį nuo vandens kondensato vamzdžio (35), yra nutraukiamas.

8. Jėgainė pagal 3 arba 4 punktą, papildomai apimanti demineralizavimo įrenginį (8), kuris yra įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35) ir kuris demineralizuoja vandens kondensatą,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e; 19a-19c; 20a-20c) yra įrengtas prieš srovę ir pasroviui nuo demineralizavimo įrenginio (8) vandens kondensato sraute vandens kondensato vamzdyje (35), ir
 jeigu tiek jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas, įrengtas prieš srovę (5d; 19a-19c), tiek ir jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas, įrengtas pasroviui (5e; 20a-20c), abu aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, vandens kondensato tiekimas iš kondensatoriaus (4) į garo generatorių (1) yra nutraukiamas ir vanduo į kondensatoriaus garų temperatūros reguliatoriaus purkštuvą (16) yra tiekiamas iš vandens rezervuaro (25).

9. Jėgainė pagal 5 arba 6 punktą, papildomai apimanti demineralizavimo įrenginį (8), kuris yra įrengtas vandens kondensato vamzdyje (35) ir kuris demineralizuoja vandens kondensatą,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas (5d, 5e; 19a-19c; 20a-20c) yra įrengtas prieš srovę ir pasroviui nuo demineralizavimo įrenginio (8) vandens kondensato sraute vandens kondensato vamzdyje (35), ir
 kur jeigu tiek jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas, įrengtas prieš srovę (5d; 19a-19c), tiek ir jūros vandens nuotėkio aptikimo įtaisas, įrengtas pasroviui (5e; 20a-20c), abu aptinka kondensatoriuje (4) jūros vandens nuotėkį, vandens kondensato tiekimas iš kondensatoriaus (4) į garo generatorių (1) yra nutraukiamas ir pagrindinis garo atskyrimo vožtuvas (1a) yra uždaromas.

