1. Dezinfekavimo sistema apimanti:

ozono generatorių (5) ozonui generuoti dezinfekuojamoje patalpoje (3);

ozono detektorių (6) ozono koncentracijai matuoti dezinfekuojamoje patalpoje (3);

programuojamą laikmatį (10);

judesio detektorių (14);

bent vieną sistemos procesų valdymo priemonę (13)

bent vieną tarpinę sistemos procesų valdymo priemonę (11).

2. Dezinfekavimo sistema pagal 1 punktą, kur laikmatis (10) yra užprogramuotas pagal grafiką ir nustatytą paros metą.

3. Dezinfekavimo sistema pagal 2 punktą, kur programuojant laiko grafiką, papildomai atsižvelgiama į vieną ar daugiau iš šių komponentų: metų laiką, darbo bei išeigines dienas.

4. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur sistemos procesų valdymo priemonė yra centrinis valdiklis (13), skirtas valdyti ozono generatorių (5) pagal nustatytąjį ozono lygį.

5. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur priklausomai nuo paros meto, nustatomos skirtingos sustabdymo vertės.

6. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur patalpose sumontuotas ozono detektorius (6) yra įrengtas atskirai nuo ozono generatoriaus (5).

7. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti užimtumo detektorių (14) asmenų buvimui dezinfekuojamoje patalpoje (3) aptikti ir

kur centrinis valdiklis (13) sustabdo ozono generatorių (5), jei judesio detektorius (14) aptinka dezinfekuojamoje patalpoje (3) esantį asmenį.

8. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur užimtumo detektoriaus (14) funkciją atlieka judesio detektorius.

9. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti oro srauto detektorių (9), skirtą matuoti iš dezinfekuojamos patalpos (3) išeinančiam oro srautui dezinfekuojamos patalpos išeinančio oro angos (2, 16) viduje ir

kur centrinis valdiklis (13) sustabdo ozono generatorių (5), jei oro srauto detektorius (9) aptinka, kad oro srauto greitis nukrito žemiau slenkstinės vertės.

10. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, papildomai apimanti antrąjį ozono detektorių (7), skirtą matuoti ozono koncentraciją iš dezinfekuojamos patalpos išeinančio oro angos (2, 16) viduje ir

kur centrinis valdiklis (13) sustabdo ozono generatorių (5), jei antrasis ozono detektorius (7) aptinka, kad ozono koncentracija viršiją nustatytą antrąją sustabdymo vertę.

11. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur priklausomai nuo paros meto nustatomos skirtingos antrosios sustabdymo vertės.

12. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur bent viena tarpinė sistemos procesų valdymo priemonė yra tarpinis valdiklis (11).

13. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur tarpinis valdiklis (11) yra sujungtas duomenų mainams su centriniu valdikliu (13).

14. Dezinfekavimo sistema pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur centrinis valdiklis (13) apima įėjimą atsakomiesiems duomenims gauti iš daugiau negu vieno tarpinio valdiklio (11, 12) iš keleto dezinfekuoti numatytų patalpų.

15. Dezinfekavimo sistema pagal 12 arba 13 punktą, kur atsakomieji duomenys yra perduodami iš tarpinio valdiklio (11) į centrinį valdiklį (13) kabeliu, per GSM modulį arba interneto ryšiu.