1. Nuotekų surinkimo ir perpumpavimo stočių ozonavimo būdas, apimantis užteršto oro apdorojimą ozonu, panaudojant ozonavimo sistemą, susidedančią iš programuojamų ozonatorių ir jų betarpiško ir (arba) nuotolinio valdymo išmaniųjų telekomunikacijų įrenginių, sujungtų su sistema laidiniais ir (arba) bevieliais ryšiais, bei išvalyto ir bekvapio oro išmetimą į aplinką,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

matuoja oro drėgmės pastato viduje koncentraciją, naudojant drėgmės jutiklį (6),

kai oro drėgmės koncentracija pastato viduje pasiekia 85 %, išjungia ozonatorius (4) ir trumpąja žinute informuoja ozonavimo sistemos operatorių apie sustabdytą ozonavimo sistemos veikimą,

kai oro drėgmės koncentracija pastato viduje nukrenta žemiau 80 %, trumpam įjungia ventiliatorius (7) ir profilaktiškai išdžiovina sudrėkusius ozonatorius (4), 

įjungia visus ozonatorius (4) ir trumpąja žinute informuoja operatorių apie atstatytą ozonavimo sistemos veikimą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įjungia ventiliatorius (7) 5-10 minučių.
